旅游烹饪学院实验室改造施工及投标要求

实验平台建设方案

旅游烹饪·食科科学与工程学院

2018.7.19

工程概况：位于扬子津校区旅游烹饪学院实验室

- 现有课程体系与需求我院急需建设食品化学与分析、食品微生物两个实验室为主体的食品与餐饮质量安全基础课实践教学实验平台（是将来学院本科实验教学中心的重要组成部分），该实验平台承担食品科学与工程、烹饪与营养教育两类本科生的培养任务，同时包括新兴中央厨房实验室的原料安全监测，烹饪产品分析等任务。（一）食品化学与分析实验室该实验室涵盖食品科学与工程、食品质量与安全、烹饪与营养教育、食品卫生与营养、乳品工程5个专业，共计13门本科生课程和68个实验项目，每年服务350名左右本科生的教学实验实训，23项左右大学生科创项目和10项左右本科生导师指导的科研项目。该实验室与烹饪营养专业至少9门课程相关，与食品科学与工程专业至少14门课程相关。

- （二）食品微生物实验室该实验室涵盖食品科学与工程、食品质量与安全、烹饪与营养教育、食品卫生与营养、乳品工程5个专业，共计15门本科生课程和44个实验项目，每年服务350名左右本科生的教学实验实训，23项左右大学生科创项目和10项左右本科生导师指导的科研项目。该实验室与烹饪营养专业至少2门课程项目，食品科学与工程专业至少8门课程相关。

- 实验平台总体规划

（一）实验平台建设地点

该教学平台位于笃行楼南楼二楼的北侧，空间布局如下图：

上北下南

实验中心建筑面积456m2，地点集中，功能齐全。

（二）实验室（中心）各部功能和基础改造

1、S206食品化学与分析综合实验室：面积：120 m2（8.21m*14.73m）；中央台、边台（已配备）、独立上下水管道（已配备），分析操作空间，分光光度计等常规食品分析仪器。该房间已配备试验台4组，电源布线已完成且在使用。

改造要求：

（1）吊顶（3楼排水管道过长，需要改动并美化改造）；

（2）吊顶上方布置通风管道系统和风机，吊顶上通风口在试验台正上方；

（3）门后电路应急总开关，红色大按钮，为实验室紧急情况下应急装置。

（4）试验台全部通电并通水；

（5）墙壁粉刷；

（6）地面铺设无尘地胶（附试验台拆装）；

（7）3P柜式空调2台；

（8）该房间主要耗能电器有：烘箱2450W*2、电炉1500W*8、通风橱110W*2、分光光度计50W*8、空调2350W*2、冰箱50W*1、通风风机125W*6、水浴锅1500W*8等，共计功率达35KW，该实验室经常使用大功率电器，建议扩充至50KW，以备后期设备添加。请先检测该房间电容再做改造。

2、S208化学品仓库：面积：30 m2（8.21m*3.68m），配有带排风功能耐酸碱的试剂柜，及普通药品储存柜。该房间已配备试验台1组，电源布线已完成且在使用。

改造要求：

（1）吊顶；

（2）吊顶上方布置通风管道系统和风机，吊顶上通风口8个平均分布；

（3）中间钢化玻璃隔断，隔断上开门，外间1/3空间，用作称量室；

（4）门后电路应急总开关，红色大按钮，为实验室紧急情况下应急装置；

（5）墙壁粉刷；

（6）地面铺设无尘地胶（附试验台拆卸，暂不安装）；

（7）1.5P挂式空调1台；

（8）该房间主要用电仪器有：阴凉试剂柜50W*2、冰箱50W*2、天平10W*2、空调1120W*1、通风风机125W*2等，共计功率达1.6KW，建议扩充至3KW。该房间是普通化学品仓库，耗电不大，现有布线应该满足要求。请先检测该房间电容再做改造。

3、S210食品微生物综合实验室：面积：不小于120 m2（8.21m*14.73m）；实验台两侧安装小盆与水龙头，中间设置试剂架，架上装有日光灯与插座；实验台材料耐热、耐酸碱。该房间已配备试验台4组，电源布线已完成且在使用。

改造要求：

（1）该房间由2个60m2（8.21m*7.26m）房间组成，去除中间墙隔断，使其相互连接为1个120m2的大房间；

（2）吊顶；

（3）吊顶上方布置通风管道系统和风机，吊顶上通风口在试验台正上方；

（4）门后电路应急总开关，红色大按钮，为实验室紧急情况下应急装置；

（5）试验台全部通水电并配照明；

（6）墙壁粉刷；

（7）地面铺设无尘地胶（附试验台拆装）；

（8）3P柜式空调2台；

（9）该房间主要耗能电器有：烘箱2450W*2、电炉1500W*8、分光光度计50W*4、空调2350W*2、冰箱50W*1、通风风机125W*6、水浴锅1500W*8、显微镜150W*1、培养箱1400W*6等，共计功率达43KW，建议扩充至50KW，以备后期设备添加。请先检测该房间电容再做改造。

4、S212消化室：面积：30m2（8.21m*3.68m），配有消化橱，马弗炉、烘箱等高温设备一并进入。该房间已配备试验台1/2组，电源布线已完成且在使用。

改造要求：

（1）通风橱已存在，需增加强排系统和风机；

（2）吊顶；

（3）吊顶上方布置通风管道系统和风机，吊顶上通风口在试验台正上方；

（4）门后电路应急总开关，红色大按钮，为实验室紧急情况下应急装置；

（5）通风橱和试验台通水电；

（5）墙壁粉刷；

（6）地面铺设无尘地胶（附试验台拆装）；

（7）该房间主要耗能电器有：烘箱2450W*2、消化炉3600W*1、马弗炉4000W*3、电炉1500W*4、通风风机125W*3等，共计功率达27KW，建议扩充至40KW，以备后期发热设备添加。请先检测该房间电容再做改造。

5、S214样品及准备室：面积：60m2（8.21m*7.26m），工作台，配有干燥、粉碎、冷藏、灭菌、及纯水制备。该房间已配备试验台2组，电源布线已完成且在使用。

改造要求：

（1）吊顶；

（2）吊顶上方布置通风管道系统和风机，吊顶上通风口在试验台正上方；

（3）门后电路应急总开关，红色大按钮，为实验室紧急情况下应急装置；

（4）墙壁粉刷；

（5）地面铺设无尘地胶（附实验台拆装）；

（6）3P柜式空调1台；

（7）该房间主要耗能电器有：烘箱2450W*2、电炉1500W*8、空调2350W*1、冰箱50W*3、通风风机125W*4、水浴锅1500W*2、粉碎机450W*2、灭菌锅1500W*1、纯水仪30W、离心机1500W*2等，共计功率达28KW，建议扩充至40KW，以备后期设备添加。请先检测该房间电容再做改造。

6、S216大型仪器分析室：面积：60m2（8.21m*7.26m），气相色谱；液相色谱室；质构仪；离子色谱等大仪器共享。该房间已配备试验台2组，电源布线已完成且在使用。

改造要求：

（1）中间增加钢化玻璃隔断1份，隔断上开门，使房间分割为2个30m2的房间；

（2）吊顶；

（3）吊顶上方布置通风管道系统，吊顶上通风口在试验台正上方；

（4）万向抽气罩8套；

（5）门后电路应急总开关，红色大按钮，为实验室紧急情况下应急装置；

（6）墙壁粉刷；

（7）地面铺设无尘地胶（附试验台拆装）；

（8）1.5P挂式空调2台。

（9）该房间主要用电仪器有：冰箱50W*2、空调1120W*2、通风风机125W*6、气相色谱1000W*1、显微镜150W*1、发酵罐750W*1、PCR仪1600W*1、凝胶成像系统150W*1、电泳仪120W*1等，共计功率达7KW，建议扩充至20KW，因该房间是大型仪器室，现大型仪器较少，后期会有大型仪器添加。

7、无菌室1：面积：18m2，与公共区域用缓冲间隔开；每3平米安装30ｗ紫外灯一盏，配有无菌操作台。该房间已腾空，已有走线。

改造要求：

（1）该房间门朝南，需将该门封住，在北侧开门；

（2）吊顶（配紫外灯）；

（3）无菌室专用进出通风系统；

（4）添加缓冲间隔断；

（5）门后电路应急总开关，红色大按钮，为实验室紧急情况下应急装置；

（6）墙壁粉刷；

（7）地面铺设无尘地胶（无试验台拆装）；

（8）1P挂式空调1台；

（9）该房间主要用电仪器有：空调1120W*1、通风风机125W*1、超净工作台400W*3等，共计功率达3KW，建议扩充至5KW，因该房间用电仪器较少，现有走线可能会满足要求，请先检测现有电容再做改造。

8、无菌室2：面积：18m2，与公共区域用缓冲间隔开；每3平米安装30ｗ紫外灯一盏，配有无菌操作台。该房间已腾空，已有走线，并在使用。

改造要求：

（1）吊顶（配紫外灯）；

（2）无菌室专用通风系统；

（3）门后电路应急总开关，红色大按钮，为实验室紧急情况下应急装置；

（4）墙壁粉刷；

（5）地面铺设无尘地胶（无试验台拆装）；

（6）1P挂式空调1台；

（7）该房间主要用电仪器有：空调1120W*1、通风风机125W*1、超净工作台400W*3等，共计功率达3KW，建议扩充至5KW，因该房间用电仪器较少，现有走线可能会满足要求，请先检测现有电容再做改造。

9、走廊：2楼北侧走廊粉刷。

10、现场施工条件

（1）可提供施工用水电接入点，但需交纳水电费。

11、施工做法：

（1）严格按照国家相关规范、图纸设计及施工要求实施。

12、材料使用要求：

（1）电线在江扬牌、宝胜牌、远东牌3个品牌中选择1家；模数化配电箱体、开关、插座（带安全门）在杭州鸿雁牌、公牛牌、TCL牌3个品牌中选择1家；PVC管（中型）、接线盒在公元牌、金洁牌、杭州鸿雁牌3个品牌中选择1家；照明及应急灯具在飞利浦、史福特、三雄极光3个品牌中选择1家，均为LED光源，其中双管荧光灯须带反光罩。

（2）配电总柜生产厂家在扬州白云开关厂、江苏帝一开关厂、扬州蓝海开关厂、扬州运博开关厂4家中选择1家，柜体壁厚壁厚1.5mm，颜色待定。配电总柜及各分支箱内元器件规格、型号同设计图纸。

（4）5升小厨宝热水器在美的牌、樱花牌、格力牌3个品牌中选择1家。

（5）PP—R给水管、PVC—U排水管在公元牌、联塑牌、伟星牌3个品牌中选择1家。

（6）内外墙面乳胶漆在立邦牌、多乐士牌、华润牌3个品牌中选择1家。

（7）纸面石膏板及其轻钢龙骨在北京龙牌、拉法基牌、免宝宝牌3个品牌中选择1家。

以上及其余未指明品牌的主材投标时须注明品牌、生产厂家及规格型号（暂定价材料除外），在征得甲方确认后才能使用，重要主材进场前应送样确认，材料壁厚等重要技术指标不得小于甲方规定。

所有产品均应符合国家标准与环保要求，并提供相关资料。

13、施工注意事项：

（1）为保护师生员工人身及财物的安全，施工单位必须服从学校相关部门的管理及施工时间的安排，合理制定施工组织措施及安全措施。

（2）施工时应考虑采取相关的安全文明措辞，如如楼四周必须设置安全围档，走廊内不得堆放材料及垃圾，并及时清扫地面，其它如注意防尘、防噪等，以减少对周边环境的影响。

14、投标、报价要求

（1）清单工程量仅供参考，投标单位仍需自行计算复核。

（2）报价应包括甲方要求、图纸、现场及投标统一口径，以上工作内容除注明决算时可调整或按实的工程量外，费用均为一次性包干，可调整及按实的工程量决算时仍需根据投标书进行让利。

（3）施工方在投标书中漏报、少报的项目，决算时甲方不予增加。

（4）甲方要求与图纸有冲突处，以两者中标准及要求更高者为准。

15、其他说明：

（1）竣工验收必须提供详细的竣工图纸、检测资料、材料的合格资料及其它相关的资料，施工全程应有照片记录并附文字说明，不少于100张，并存入U盘交甲方。

（2）负责甲供门、窗的成品保护，负责整体改造工程竣工验收前的卫生保洁（含甲供门、窗）。

（3）施工开凿及损坏的墙面、地面、孔洞、吊顶应恢复至原样。

（4）拆除所改造实验室、原有垃圾、杂物及施工产生的垃圾及时自行清运出校并做好卫生保洁工作，拆除物品施工方回收（除招标文件中注明甲方需回收的），冲抵工程费用。

后勤保障处  维修科

2018-7-16

附：土建、给排水、电气设计图纸，提供电子版。

主要材料品牌表

| 序号 | 主要材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电线 | 江扬牌、宝胜牌、远东牌 |  |  |
| 2 | 模数化配电箱体、开关、插座（带安全门） | 杭州鸿雁牌、公牛牌、TCL牌 |  |  |
| 3 | PVC管（中型）、接线盒 | 公元牌、金洁牌、杭州鸿雁牌 |  |  |
| 4 | 照明及应急灯具 | 飞利浦、史福特、三雄极光 |  |  |
| 5 | 配电总柜 | 扬州白云开关厂、江苏帝一开关厂、扬州蓝海开关厂、扬州运博开关厂 |  |  |
| 6 | 5升小厨宝热水器 | 美的牌、樱花牌、格力牌 |  |  |
| 7 | PP—R给水管、PVC—U排水管 | 公元牌、联塑牌、伟星牌 |  |  |
| 8 | 内外墙面乳胶漆 | 立邦牌、多乐士牌、华润牌 |  |  |
| 9 | 纸面石膏板及其轻钢龙骨 | 北京龙牌、拉法基牌、免宝宝牌 |  |  |
| …… |  |  |  |  |