PAGE  

扬州大学图书馆逸夫馆、敬文馆
视频监控系统
招 标 文 件

招标单位：扬   州   大   学
项目编号：YDS2018-12-72 

项目名称：图书馆逸夫馆、敬文馆视频监控系统

扬州大学采购管理办公室

2018年12月 4日

招标文件目录
一、前附表

二、招标项目要求

三、投标人须知

四、招标文件

五、投标文件要求

六、开标、评标

七、投标文件格式及附件

八、合同

九、工程技术要求及施工图

一、前附表

	项目名称
	图书馆逸夫馆、敬文馆视频监控系统

	建设地点
	扬州大学图书馆逸夫馆、敬文馆

	建筑面积
	约    平方米
	结构类型
	混合结构

	承包方式
	包工包料
	质量标准
	合 格

	预算经费
	人民币38万元     
	标书工本费
	  人民币300元

	
	
	投标保证金
	人民币6000元

	资质要求
	

	工期要求
	15个工作日

	投标有效期
	投标截止日后60日内有效

	投标文件要求
	技术文件正本1份、副本2份，报价文件正本1份、副本2份。正本单独装订封装在一个文件袋内，副本单独装订封装在一个文件袋内。

	现场查勘
	统一勘查现场
	时间
	2018年12月10日 下午14：30

	
	
	地点
	扬州大学瘦西湖校区敬文图书馆门厅

	
	
	联系人
	陈卓辉
	电话
	13605273917 

	投标截止时间
	2018年12月14日上午9：00

	招标文件

答疑截止时间
	2018年12月12日下午3：00

	接收标书时间
	2018年12月14日上午8：30- 9：00

	文件递交地址
	扬州市大学南路88号，扬州大学荷花池校区大学生活动中心N405室

	开标时间
	2018年12月14日
上午9：00 
	地点
	扬州市大学南路88号，扬州大学荷花池校区大学生活动中心N405室

	项目负责人
	陈建冰
	电话
	0514-87971860

	标书工本费、

投标保证金
	本次招标收取标书工本费人民币叁佰圆整和投标保证金人民币陆仟圆整。
投标方在阅读完本招标文书后有投标意向的，应交纳标书工本费(不予退还)和投标保证金。投标方将标书工本费打入指定帐户，并将转帐凭证放入资格审查材料袋中，否则视为废标。投标保证金必须在投标文件接收截止时间之前以银行汇票(本地供应商以本票)送达开标现场并交验（以个人名义缴纳的保证金无效）。未中标的，在招标工作结束后予以退回(不计息)；已中标单位需到学校财务处办理财务入帐手续，并自动转为履约保证金。

开户名称：扬州大学

开户银行：扬州市工行汶河支行

银行帐号：1108022009000002048




参加投标确认函

扬州大学设备处：

　　本单位将参加贵校于     月     日开标的采购编号为       的                                项目的投标。本单位已在扬州大学校园网成功下载标书，特发函确认。

　　　　　　            　             （单位公章）

　　　　　　　　　　　　　    　年　　　月　　　日

附：

     投标单位联系表

	单位名称
	

	单位地址
	

	法定代表人
	
	邮    编
	

	单位电话
	
	传真号码
	

	项目联系人
	
	邮    箱
	

	联系人电话
	
	联系人手机
	

	所投项目名称
	


备注：1、请准备参与本项目投标的供应商如实填写（以上信息均为必填内容）后邮件至采购部门（邮箱：jbchen@yzu.edu.cn，固定电话：0514-87971860  ）。
      2、因投标人填写有误，造成以上信息资料的不实将由投标人承担责任。

二、招标项目要求

1、招标范围及已具备的条件：

（1）本次招标范围是：清单、施工图纸、施工技术要求标明的全部内容。

（2）场地三通一平已完成；施工用水、电满足施工要求；设计资料齐全；资金来源已落实；校内批准手续已办理。

2、资格审查要求：投标人应具有合法的经营资格，应具有能够承接此工程的相应资质。投标人须法定代表人或授权委托人参加投标。提供投标企业法人代表身份证复印件或授权委托书原件及被委托人身份证复印件。

3、工作内容要求：投标人须对施工图纸及招标文件中明确的全部工作内容进行投标。投标人应在招标方规定的时间内完成投标内容。

4、付款方式： 

1）第一次付款：工程竣工验收合格付至合同金额扣除甲供材、暂定价等款项后的50%；

2）第二次付款：工程结算经建设单位初审后报送审计处付至合同金额合同价款扣除甲供材、暂定价等款项后的70%；

3）第三次付款：审计结束、竣工资料齐备移交后付至审定金额的95%；

4）第四次付款：余款5%作为质量保证金，待竣工验收一年后,无质量问题，一月内付清（无息）。
5、验收：由扬州大学图书馆组织相关部门根据标准规范验收。

三、投标人须知

1、投标人应在仔细阅读招标文件的基础上，按招标方要求认真编写投标文件，并加盖投标单位公章。投标人提供的投标文件必须真实、详尽。所有投标文件须有总目录和总页码，每份标书从起始页依次插入连续的页码。投标文件袋须密封良好并加盖骑缝印章，送达指定地点，逾时送交的材料概不接受。

2、投标人在收到招标文件后，若有疑问应以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）在规定时间前向招标人提出。招标人将所有问题集中后以书面形式答复所有投标人。如通知发出的时间较晚，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在通知中写明。

3、答疑修改文件可视为对招标文件的修改，如招标文件与答疑修改文件相互矛盾时，以最后发出的通知为准，并写入将来的合同文件中。招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

4、投标人应准备“投标文件”技术文件正本1份、副本2份，报价文件正本1份、副本2份。正本单独装订封装在一个文件袋内，副本单独装订封装在一个文件袋内。技术文件中不得包含报价内容。并要明确标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。所有投标资料均需A4纸打印，按照招标文件规定的顺序，统一编目编码装订。封面上须写明招标编号、项目名称。所有投标文件须全部装入一个大文件袋。文件袋所有骑缝处均须签章，保证密封合格。

5、不论招标、投标中的过程和结果如何，投标方均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、投标有效期应为60天，特殊情况下，招标方可于投标有效期期满之前，要求投标方同意延长投标有效期，投标方可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件，对于同意该要求的投标方，招标方既不要求也不允许其修改投标文件。

7、中标方应按指定的时间、地点与招标人进行合同洽谈。“招标文件”“答疑修改文件”、中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均作为合同的依据。

8、勘查现场：投标单位必须勘查现场以充分理解施工要求。招标人所提供的相关资料和数据，仅供投标人参考，招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论不负责。

9、统一答疑：招标方于投标截止日前3天统一进行书面答疑。

10、投标费用和保证金

10.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

10.2在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标无效，招标人拒绝接收其投标文件。

10.3未中标的投标人的投标保证金，在招标工作结束后予以退回，不计利息。

10.4中标人的投标保证金，将自动转为履约保证金。

10.5 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格条件证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串标（例如：统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害其他投标人合法权益的。

四、招标文件

1、招标文件组成

招标文件由本文件和所有发出的书面修改澄清通知等组成。

2、标书工本费

本工程标书工本费人民币300元，无论中标与否均不退还，递交投标文件前交纳。
五、投标文件要求

1、投标文件由报价文件和技术文件组成：

报价文件（须单独装订编页码做目录，A4纸打印并在封面注明“报价文件”）

（一）报价文件

封面
目录

（1）投标函

（2）投标函附录

（3）授权委托书；
（4）资格条件证明文件；营业执照、资质证明等
（5）投标报价
（二）技术文件（须单独装订编页码，A4纸打印并在封面注明“技术文件”）
（1） 货物品牌、型号、材质、主要技术（服务）指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明；
（2）《技术条款偏离表》；
（3）《供货一览表》；
（4）货物安装、验收标准、货物技术资料；
（5）项目实施方案；
（6）售后服务方案；
（7）根据评分标准供应商认为需要提供的其他资料。
2、投标报价

（1）投标方应在各自技术和商务占优势的基础上充分考虑本工程的重要性，提供对招标人最优惠的投标报价。

（2）投标报价方式为固定总价报价。投标人报价时应充分考虑施工期间各类材料的市场风险。工程量和价格的风险均由承包人承担，风险范围以外的按合同约定。
（4）价格部分是对投标产品和服务价格构成的说明，每一项产品仅接受一个价格。
（5）报价应包含拆除、检修、运输、安装、调试及服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用以及供应商认为需要的其他费用等。
（6）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
（7）报价单必须加盖单位公章，以人民币报价和结算，保留两位小数。法人代表或授权委托人签字。投标人应在“投标报价清单”中明确列出各单价和投标总价，如果单价与总价有出入，以单价为准修改投标总价，投标授权委托人应签字确认。

以上投标文件组成及报价要求将作为否决投标单位标书的重要条件。

六、开标、评标

1、开标时，招标方代表或学校采购监管部门检查投标文件的密封情况，在确认无误后拆封读标。投标文件一经开封不得进行改动。

2、初步评审要求：开标后，招标方将组织审查投标文件是否完整；是否有计算错误；文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，招标方以单价修改总价进行评标，由此产生的一切后果由投标方承担。投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

（1）投标文件不响应招标文件要求的；

（2）投标函未盖投标人的企业及企业法定代表人印章并签字的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章并签字的；

（3）投标文件的关键内容模糊、无法辨认的；

（4）投标文件中的报价超过控制价的；

（5）质量、工期未响应招标文件要求的。
3、评标小组先评审技术文件，后评审报价文件。

4、严格按照扬州大学采购管理暂行办法，由学校采管办抽取专家，组成项目评标小组。严格按招标文件，公平、公正、科学、严谨地对投标文件进行综合评定。按照得分高低排序两名中标候选人，并明确排名第一的为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标小组提出的中标候选人名单排序确定排名第二的中标候选人为中标人，也可以根据投标商家的多少考虑依次类推或重新招标。评标结果在扬州大学门户网站www.yzu.edu.cn上发布中标公示 ，公示期满（无异议）后，中标人须在5天内签订合同，逾期视为中标人放弃中标资格。中标人签订合同一式五份，提交一份合同原件供审计处存档。

5、在评标小组评议期间，招标方有权就投标文件中有关问题分别向投标方提出询问、质疑，并请投标方澄清其投标内容。投标方须保证手机联系方式畅通，因联系不畅导致的后果由投标方承担一切责任。投标方有责任按照招标方通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。重要或复杂的澄清答复应是书面的，并经法定代表人或授权人签署。澄清文件将作为投标文件的组成部分，但不得对投标内容进行实质性修改。

6、在投标、评标期间，投标方不得向招标小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。为保证定标的公正性，在评标过程中，评议成员不得与投标方私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评议成员之外。招标方不向未中标方解释原因。

7、评标方法： 
本次招标采用综合评分法，评标委员会在对投标人所投产品的品牌、质量、市场占有情况、影响力及产品的先进性、可靠性、安全性、稳定性等质量方面进行评审，同时对报价、售后服务、公司业绩、信用、项目实施方案等因素进行评审，综合评标得分最高者中标。
评分标准
	序号
	项目
	分值
	说明

	1
	技术参数
	40
	以招标文件要求提供的证明材料和技术参数响应表为准，相关证明材料需要加盖投标单位公章，招标文件产品技术参数中加“▲”号条款为关键指标，参数有一项负偏离的扣2分非“▲”的条款有一项不满足扣1分，扣完为止。

	2
	实施方案
	10
	1、提供全面施工图纸包括设备位置图。根据图纸科学性、合理性，得0-4分。
2、施工总体部署合理，对本工程特点有针对性措施，主要分部项工程的施工方法切实可行，质量、安全保证措施完善，施工进度计划及工期保证措施科学合理，得0-4分。

3、项目中标人必须在签订合同后15工作日内完成安装、调试并验收合格，完工期每提前1天加得0.2分，此项最多得2分。

	3
	资质及实力
	4
	资质（4分）：1、投标人公司经营范围具有智能化系统工程设计、施工的得2分；经营范围无此项目的得0分（提供营业执照复印件，原件备查）；2、投标人取得国内视频监控系统设备生产原厂针对本项目的投标授权函，得2分。（投标时提供原厂针对本项目的投标授权函原件）

	4
	工程业绩
	8
	2015年1月1日至今，投标人承担过类似项目，单项合同金额起点标准为：30万。起点标准以下的不计分。业绩分=所有起点标准以上合同金额之和/起点标准金额，满分8分。（时间以合同签订时间为准，复印件加盖投标人公章，原件备查）。

	5
	售后服务
	8
	1、投标人提供摄像机、智能综合管理系统软件、网络存储设备、双路服务器和监视器3年原厂质保和3年原厂免费上门服务，满足得3分；原厂免费质保期每增加1年加得2分，此项最多得5分。（投标时提供原厂针对本项目的服务承诺函原件）

	
	
	
	2、投标人在扬州市区范围内有售后服务机构，提供7*24小时服务；同时承诺1小时内到达服务现场得3分；投标人在江苏范围内（除扬州市区）有售后服务机构，同时承诺3小时内到达服务现场得1分；其它不得分；（路线地图）

	6
	投标报价
	30
	通过初步评审的投标报价为有效报价。

有效报价投标人＞9家时去除2个最高价和2个最低价；5〈有效报价投标人≤9家时去除1个最高价和1个最低价；其余报价取平均值的99%作为基准价；有效报价投标人≤5家时,所有报价取平均值的99%作为基准价。

对高于基准价的最多取3家，低于基准价的最多取4家接近基准价的投标人计算报价分，投标价格高于基准价格的，每高出1%扣1分，每低出1%扣1分。

	合计：100分


详细评审，下列情况的标书将被否决：

（1）投标报价中主要材料未注明品牌、规格型号的或与招标要求不符的；

（2）投标报价有明显缺漏项，报价有明显不合理的；

（3）标书出现雷同或非正常性一致的；

（4）其他不符合规定要求的。
8、评标程序：

先对投标报价进行初步评审，计算评标基准价后，高于基准价最多选取3家，低于基准价选取最多4家的投标人，由评委对选定的投标人进行详细评审，计算最终得分。其余投标文件将不再评审打分。

9、定标

（1）评标小组完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标小组对各投标文件的评审和比较意见，并按照招标文件中规定的评标方法，推荐2名合格中标候选人。
（2）排序原则：（1）按得分高低从高到低进行排序；（2）当得分相同时，取报价低者优先；（3）当得分、报价均相同时，由评标小组决定。

（3）确定中标人的原则：招标人按照评标小组的书面评标报告中的中标候选人排序，排名第一的为拟中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者未通过中标公示的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

10、质疑和投诉

10.1投标人对招标活动事项有疑问的，可以向扬州大学采购管理办公室提出书面询问，扬州大学采购管理办公室将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

10.2投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向扬州大学采购管理办
公室提出质疑（扬州大学采购管理办公室，0514-87934118，扬州市大学南路88号），但需对质疑内容的真实性承担责任。供应商质疑函范本见http://cggl.yzu.edu.cn/art/2018/2/9/art_22647_584690.html 

10.3扬州大学采购管理办公室在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

10.4 质疑投标人对扬州大学采购管理办公室的答复不满意或扬州大学采购管理办公室未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向扬州大学相关监督管理部门投诉（扬州大学监察处，0514-87971822，扬州市大学南路88号）。供应商投诉书范本详见http://cggl.yzu.edu.cn/art/2018/2/9/art_22647_584691.html 

七、投标文件格式及附件要求

（一）报价文件

封面
目录

1、投标函

2、投标函附录

3、授权委托书；
4、资格条件证明文件；
5、投标报价
（二）技术文件

1、 货物品牌、型号、材质、主要技术（服务）指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明；
2、《技术条款偏离表》；
3、《供货一览表》；
4、货物安装、验收标准、货物技术资料；
5、项目实施方案；
6、售后服务方案；
7、根据评分标准供应商认为需要提供的其他技术资料。
文件袋封面
（正本\副本）
扬州大学                     工程
投标文件 

（技术文件\报价文件）
投标单位： ______________________________(加盖公章)
 项目编号：__________________________________________
            法人代表：                               (盖章并签字)      
授权委托人：                  手机号码：_____________

日    期：________________
注：非开标现场、非开标时间不得启封
1、投标函

招标人： 扬州大学 
1、根据已收到的贵方招标编号为           的                    工程的招标文件，遵照扬州大学采购管理暂行办法，我单位经勘察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、和其他有关文件后，我方愿以人民币        万元的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方将拟任　    　为本次工程的项目经理，保证在      天（日历天）内竣工并交付。

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、我方同意所递交的投标文件在前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如有可能中标，我方将受此约束。

5、你方招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

6、我方保证按照扬大审计[2017]1号文件要求及时报送工程竣工结算资料。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字并盖章）：

日  期：
2、投标函附录

	序号
	项目内容
	
	备注

	1
	工程预算(万元)
	
	

	2
	让利幅度
	
	

	3
	投标报价(万元)
	
	

	4
	工期承诺
	     天
	

	5
	延期赔偿金额
	
	每延期一天罚扣1000元，超期10天加倍罚扣

	6
	质量承诺
	
	未一次性通过竣工验收，除执行合同条款外，另罚扣1000元

	7
	安全承诺
	
	与工程相关的一切安全责任由我方负责

	8
	主要保修项目及保修期
	
	

	
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	
	
	
	

	9
	其他优惠条件
	


投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：
3、授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加扬州大学                   工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。

特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字并盖章）

委托人：（签字）

     被委托人：姓名       性别       年龄      工作单位                      
                                                      委托日期：

委托人身份证复印件                        被委托人身份证复印件

4、资格条件证明文件
5、投标报价

报价汇总表
	项目名称：       项目编号：
	 

	序号
	项目名称
	投标报价（元）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标单位名称：                                                      （盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期

分项报价表
	
	项目名称：       项目编码：

	序号
	项目名称
	品牌
	规格或型号
	数量
	单价（元）
	总价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：
1、如果行数不够，请自行增加。
投标单位名称：                                                      （盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期
6、技术条款偏离表
	项目名称：
	项目编号： 

	序号
	招标文件条目号
	招标文件技术要求
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标单位名称：                                                      （盖章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期
7、供货一览表
	序号
	主要材料名称
	规格型号
	数量
	品牌、生产厂家

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标单位名称：                                                      （盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期
8、供应商廉洁自律承诺书

——————————项目采购是实行公开、公平、公正的阳光工程，给予了每个供应商平等竞争的机会。作为参与此次采购活动的供应商,我公司现郑重作出以下承诺：

一、遵守《中华人民共和国政府采购法》及省、市有关政府采购的各项法律、法规和制度以及《扬州大学采购管理暂行办法》的规定。

二、客观真实反映自身情况，按规定接受采购供应商资格审查,不提供虚假材料，不夸大自身技术和提供服务的能力。

三、以合法正当的手段参与采购的公平竞争。不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通，不以不正当手段诋毁、排挤其他供应商，不向采购人、评审机构行贿或者提供其他不正当利益。

四、在采购活动中，认真履行规定义务,包括:遵守采购程序，按要求编写投标、响应文件，并保证投标、响应文件内容的真实可靠；按时递交投标、响应文件，缴纳相关保证金；在评标、谈判现场遵守相关纪律，不影响正常的采购秩序；按规定的时间和程序与采购人签订采购合同；按时缴纳履约保证金，并严格履行合同。

五、自觉接受采购监督管理部门及其他相关部门的监督检查。

如违反以上承诺，我公司愿承担一切法律责任，并接受采购监督管理部门及其他相关部门依法作出的处罚。

承诺单位（盖章）

法定代表人（授权代表）签字

2018年    月   日

八、 合同(参照)

第一部分　　协议书

甲方：  扬州大学   
乙方：                                                                

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况

工程名称：　

工程地点： 

工程内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　                    　　　
二、工程承包范围

承包范围： 包工包料   

三、合同工期
开工日期：  年  月  日(以正式开工报告为准)。

竣工日期：  年  月  日(以正式开工报告类推)。

合同工期：     日历天 。本工程工期提前不奖，工期延误按     元/天罚扣。

四、质量标准

工程质量标准：         ，施工中出质量问题所造成的一切经济损失由施工方负责。
五、合同价款

金额（大写）          （人民币）￥       万元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

(1)本合同协议书

(2)中标通知书

(3)招标文件投标文件及其附件

(4)本合同专用条款

(5)本合同通用条款

(6)标准、规范及有关技术文件

(7)图纸、效果图

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效
合同订立时间：      年   月   日

合同订立地点： 扬州大学    

本合同双方约定合同签字盖章审签后生效，未审签的合同不予补审签。

甲方：  (盖章)                   乙方：  (盖章)
法定代表人或其委托代理人：       法定代表人或其委托代理人：

（签字并盖章）                        （签字并盖章）

电  话：                         电  话：                       

传  真：                         传  真：                       

开户银行：                       开户银行：                     
账  号：                         账  号：                       

第二部分　　通用条款（略）

第三部分　　专用条款

1．合同文件及解释顺序

    合同文件组成及解释顺序：(1)补充协议（如果有）（2）本合同协议书（3）本合同专用条款（4）招标文件（5）投标书及附件（7）中标通知书（8）本合同通用条款（9）标准、规范及有关技术文件（10）图纸（11）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2．语言文字和适用法律、标准及规范

2.1适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》
3．图纸

3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：发包人在开工前五天，向承包人提供完整的施工图纸（ ）套(含需返给发包人的两套竣工图)

4.双方一般权利和义务

4.1 工程师

4.1.1发包人派驻的工程师

姓名：              ，  负责施工现场管理、协调，并按学校相关规定办理签证、变更。

4.1.2. 项目经理

姓名：                ，项目经理职责：                                       
4.2 发包人工作

4.2.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

1.将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前水、电，管线接到场地规定范围内。

4.2.2.图纸会审和设计交底时间:开工前三天

4.3承包人工作

4.3.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：施工进度表**日，需发包方确定品牌及价格的材料至少提前7天提出。

（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：　承包人施工场地范围内的安全保卫由承包人负责并积极配合发包方做好公共区域的安全保卫工作　

（3）向发包人提供的办公和生活房屋设施的要求：   不提供           。

（4）施工场地清洁卫生的要求：按扬州市相关文明工地的要求执行
（5）双方约定承包人应做的其他工作：无发包方或有关管理部门的停工令，不得停工。　　　　　　　　　　　　                               
5.质量与验收

5.1 隐蔽工程和中间验收

5.1.1双方中间验收部位：      

6.安全施工。承包方对施工安全承担全部责任。
7.合同价款与支付
7.1合同价款及调整

结算方式：中标总价+变更调整。最终以扬州大学审计处审计结果作为财务结算依据。

包含的风险范围：除①设计变更、②招标人要求变动的内容、③下述“风险范围以外合同价格的调整方法”中约定的可调整内容以外的其他所有风险。

风险费用的计算方法： 全部风险包含在投标报价中，包括国家相关政策对合同价款的调整，承包人投标时已充分考虑风险范围，并计算风险系数  。
风险范围以外合同价款调整方法：招标答疑中双方确定的内容、设计变更、发包人要求变动的内容进行调整，变更调整原则：中标报价工程量清单中有适用于变更工作子目的，采用该子目单价，有类似子目的参照类似子目单价，无适用子目的，按现行标准按实计价后总价最终让利不低于5%进行结算。 

7.2工程款支付

1）第一次付款：工程竣工验收合格付至合同金额扣除甲供材、暂定价等款项后的50%；

2）第二次付款：工程结算经建设单位初审后报送审计处付至合同金额合同价款扣除甲供材、暂定价等款项后的70%；

3）第三次付款：审计结束、竣工资料齐备移交后付至审定金额的95%；

4）第四次付款：余款5%作为质量保证金，待竣工验收一年后,无质量问题，一月内付清（无息）。
7.3材料设备供应

7.3.1 发包人供应材料设备

1 .发包人供应材料设备的结算方法：                       。      

2.承包人采购材料设备

（1）承包人采购材料设备的约定：①符合规范要求。符合国家标准。质量不合格的材料，发包方有权不准使用，已经使用的需拆除更换，一切损失由承包方承担。②按市场信息价定价的材料，按信息价指定的品牌及规格购买，由发包人及承包人共同定价的材料，按双方确定的品牌及规格购买。

8.工程变更：所有变更和签证按扬州大学相关规定程序办理，否则无效。
9.竣工结算审计：

1工程竣工验收后3个月内须报送结算审计资料；

2本工程中发生工程变更、工程签证及非定额用工的，按扬州大学相关规定执行；

3学校建设项目结算审计，应按下列规定支付审计费用：

3.1单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由学校从施工单位工程款中扣除（下同）；

3.2单项工程核减率在5%—10%（含10%）之间的，其审计费用由施工单位承担50%；

10.竣工验收：
10.1承包人提供竣工图的约定： 工程竣工后，承包人28天内提供两套竣工图、工程档案资料及竣工验收报告。发包人收到后28天内组织有关单位进行验收,并在验收后14天内提出修改意见。竣工验收报告认可后28天内，承包人向发包人递交结算报告，发包人收到后28天内进行确认或提出修改意见。

10.2竣工时间：                    。

11.违约、索赔和争议

11.1 违约

11.1.1本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

承包人违约应承担的工期延迟违约责任：每逾期一日，罚款1000元，超期10天加倍罚扣。

承包人违约应承担的质量违约责任：工程不能一次性验收合格，扣除工程结算造价的10‰，并返工至合格，返工费由承包人承担。
11.2 争议

11.2.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时： 

（1）请  部门联席会议  协商解决

(2) 其次请　扬州市建设行政主管部门　  调解；

(3) 调解不成，约定向 扬州市仲裁委员会 提请仲裁。

11.3.合同份数

11.3.1双方约定合同副本份数:    副本六份，双方各持叁份
九、工程技术要求及施工图
扬州大学图书馆逸夫馆、敬文馆视频监控系统具体要求
一、项目建设背景及目标：

加强对图书馆的安全管理，根据视频监控系统的特点和现场应用需求，本次项目的目标是建设一个采用IP构架，进行精确监控的视频监控系统。系统主要由视屏监控-前端设备、数据中心、监控中心等组成。

视频监控系统作为智慧校园安防集成系统的重点，对监管区域的安全防范起着至关重要的作用。通过图书馆视频专网，系统对图书馆主要出入口及通道、进出楼栋的主要出入口、大厅、室内大厅、各楼层电梯厅、楼梯口、走廊、重要房间、机房、出入口等场景进行进行实时监控和显示，并对现场情况进行全程录像传送到监控中心。监控中心对整个图书馆进行实时图像的监控和记录，使监控中心人员充分了解图书馆的人员活动情况和动态，为异常情况发生后的事件处理和核实提供相应的有力证据。

由于本项目的重要性，须采用先进安全防范系统，以建立完善的安保体系，提高安保管理的自动化水平，减少管理人员，提高工作效率。保证整个系统在使用中的安全、可靠、稳定；选型实用、先进、可扩展。
本项目前端设备摄像头共需88只。其中敬文馆4层（一层9只；二层12只；三层13只；四层12只）共计46只；逸夫馆5层（一层12只；二层8只；三层8只；四层6只；5层8只）共计42只摄像头。

二、系统设计要求

1.
设计原则

可靠性：产品及系统可靠性：所选摄像机、监控主机的平均无故障时间超过20,000小时；所选服务器的平均无故障时间超过50,000小时。整个平台的组网可靠，尤其视频监控平台必须稳定。

安全性：物理环境、操作系统、网络、应用、管理，安全性高。
运营经济性：系统的设计简洁明快。设备的选择，性能稳定、功耗低、维护方便；平台安装简便、易于使用和维护，同时关键节点设备采用热备技术。
开放性：系统软件集成平台能很好地兼容不同的异构子系统；不同的技术、不同的产品都能纳入到该集成平台上来运行。

扩展性：系统软件集成平台与其它管理系统、设备实现对接和联动，并提供完成集成工作的技术支持。

2.
设计思路

视频监控系统采用高清视频监控技术，实现视频图像信息的高清采集、高清编码、高清传输、高清存储、高清显示；系统基于IP网络传输技术，提供视频结构化、视频质量诊断等智能分析技术，实现全网调度、管理及智能化应用，提供“高清化、网络化、智能化”的视频图像监控系统。

3.
拓扑结构

视频监控系统从逻辑上分为前端部分(两个分馆)、传输网络（跨校区依托校园网）、监控中心（位于逸夫馆）三部分内容，视频存储、视频解码拼控和大屏显示等内容在监控中心部分进行设计。

前端部分：前端支持多种类型的摄像机接入，包括网络高清摄像机、数字高清摄像机等。

传输网络部分：前端摄像机直接通过以太网线或通过光纤收发器进行光电转换后接入交换机，再通过接入交换机将网络信号汇聚到中心的核心交换机，监控中心的接入交换机负责客户端和存储解码设备等的接入。

监控中心部分：监控中心采用磁盘阵列对视音频图像进行存储，同时通过解码拼控设备完成视频的解码、拼接；监控中心大屏用来将视频进行上墙显示等。系统可将所有前端摄像机统一接入到综合管理平台，统一的切换控制和显示，实现对整个系统的统一配置和管理。

4.
前端设计

图书馆视频监控系统前端监控摄像机点位主要涉及图书馆大楼出入口、图书馆内主要通道、图书室、室内大厅、各楼层电梯厅、楼梯口、走廊、重要房间等区域。（馆楼层监控布局图见附件）

不同场景摄像机选型要求如下：（位置、清晰度、选型要点、产品要求）

图书馆进口大厅
400万像素及以上
人脸抓拍
枪机

图书馆卡口、图书馆周界、图书馆通道、大厅、室内大厅、电梯厅
400万像素及以上 大视场
球机

楼梯口、走廊
400万像素及以上
走廊模式
枪机

室内场景
400万像素及以上
超低照度、宽动态、小型
高清半球

5.
系统功能

全天候监控功能：通过安装的全天候监控设备，全天候24小时成像，实时监控图书馆室内、电梯厅、安全通道等区域的安全状况。

昼夜成像功能：所采用的半球摄像机、固定枪式摄像机具有优良的夜视性能和较高的视频分辨率，对于照度很低情况下具有良好的成像性能。

高清成像功能：主要出入口部署高清摄像机记录图书馆进出人员面部等细部特征。

前端设备控制功能：可手动控制镜头的变倍、聚焦等操作，实现对目标细致观察和抓拍。
视频丢失报警功能：系统对各监控点进行有效布防，避免人为破坏；发生断电、视频遮挡、视频丢失等情况时，现场发出告警信号，同时将报警信息传输到监控中心。

设备状态监测功能：软件平台能实时监测前段节点的运行状态，工作异常的设备可发出报警信号。
三、系统技术参数要求及设备需求

	序号
	项目名称
	技术参数要求
	单位
	数量

	　
	视频监控—前端产品

	1
	半球型网络摄像机
	具有400万及以上像素CMOS传感器最大分辨率2560x1440。
具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。
▲1、最低照度彩色：0.001lx(AGC开，RJ45输出)，黑白:0.0001lx(AGC开，RJ45输出)，灰度等级不小于11级。红外补光距离不小于50米。支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440@30fps，子码流704x576@30fps。
在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。信噪比不小于55dB。支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。有黑白名单功能。具备人脸抓拍、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。支持智能后检索功能。有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。
2、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。
▲3、公安部型式检验报告证明
	只
	85

	2
	全彩筒型网络摄像机
	具有400万及以上像素CMOS传感器最大分辨率2560x1440。
具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。
▲1、最低照度彩色：0.0008lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于11级。红外补光距离不小于85米。支持三码流技术第三码流最大2560x1440@30fps，子码流704x576@30fps。在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。具有黑白名单功能，具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。智能后检索功能。具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。
2、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。
▲3、公安部型式检验报告证明

	只
	2

	3
	筒机支架
	摄像机支架
	只
	2

	4
	人脸抓拍摄像机
	具有400万及以上像素 CMOS传感器。
▲1、设备支持自动变焦，自动调节光圈及一键聚焦功能。最低照度彩色不大于0.001 lx，黑白不大于0.0001 lx，最大亮度鉴别等级不小于11级。照度适应范围需大于120dB。设备水平中心分辨力不小于1500TVL。支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。分辨率2688x1520 @ 25fps，延时不大于130ms。信噪比不小于58dB。需具有大于120分的宽动态能力。
2、具有区域裁剪功能，且裁剪区域支持不小于7种分辨率显示。水平视场角不小于100°。支持四码流技术，主码流分辨率不小于2688x1520@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps，且支持在各码流最大分辨率和帧率时同时输出。需具有1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1路报警输入、1路报警输出接口、1个音频输入1个音频输出接口。
▲3、支持本地SD卡存储，最大支持256G并支持存储卡可使用时长显示。在同一客户端上，可最多同时开启22个视频窗口进行画面预览。
4、设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%。在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。
5、同一场景相同图像质量下，将设备视频编解码格式设置为H.265，开启智能功能与未开启智能功能相比，码率可节约1/2。支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。需支持车辆捕获功能。（白天和晚上的捕获率均大于99%）
▲6、公安部型式检验报告证明
	只
	1

	5
	人脸抓拍支架
	摄像机支架
	只
	1

	6
	视频监控—中心产品

	7
	监视器
	监视器需提供CE、FCC、RoHS、WEEE认证证书复印件。
▲1、为保证产品具备良好的防护性和稳定性，监视器需提供封面首页具有CNAS标识的抗强光干扰、漏光度、跌落和电磁抗扰度检测报告复印件。
监视器为：65寸液晶监视器；亮度达到350cd/㎡，对比度达到3500:1。接口：1个BNC输入接口,1个VGA输入接口,1个HDMI输入接口,1个DVI输入接口,

▲2、监视器支持定时开关机，为了满足特定用户非7x24小时使用LCD显示大屏的特定需求，可自定义按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；且用户还可以通过客户端设置开关机定时信息，设备到时间执行开机或关机动作，支持两种时间设置方式：1、以周为单位，每天可以设置多个开机和关机时间2、可以设置特定年月日时分秒，最多可设置8个。3、开关机最小设置时间间隔30S。4、支持倒计时关机功能另具备软关机记忆功能。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。
显示单元具备透雾处理功能，显示单元具备智能透雾处理技术，支持9个等级的去雾处理能力。
3、监视器可内嵌网络解码模块，采用ARM+DSP嵌入式构架，支持直接IPC、DVR、NVR的监控视频流接入并取流解码显示。具有支持到8路1080P网络解码，支持16路720P/64路D1。支持分辨率为800W向下兼容，支持16路4CIF，4路30W(25帧），1路500W（15帧），1路600W（15帧），一路800W（15帧）。具有支持轮巡解码、流媒体功能，可1/4/6/8/9/16分屏显示。
▲4、监视器可同时开启3个动态信号窗口（包括VGA、RGBHV、Video、DVI、YPbPr、HDMI等信号），可在不需要外置图像控制器的情况下支持RGB信号和视频信号的直通显示及混合叠加、画中画显示；信号窗口可实现任意缩放、移动、跨屏、漫游、拼接、透明度调节以及全屏显示。提供封面具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明文件。
监视器支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。
监视器可改善弱信号下的成像品质，改善数字信号长距离传输中的干扰，衰减等因素对信号的不良影响，提升画面稳定度及清晰度。
5、监视器支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。监视器可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。监视器通过遥控器操作可直接显示监视器ID，信源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，温度等信息；自动检测IP冲突和断网检测，并在大屏显示提示信息；提示并显示风扇工作状态异常报警，温度异常报警。
监视器采用3D梳状滤波消除动态视频图像的边缘锯齿，图像更加清晰、细腻，大幅提高动态视频的画质，图像画面真实流畅。
6、监视器采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余；
7、监视器通可以调整γ曲线，使得实际γ曲线更为平滑且更为准确，从而提升显示设备的显示效果。监视器支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。

	台
	3

	8
	监视器支架
	大屏支架
	台
	3

	9
	台式电脑
	Intel Core i5-7500处理器/8G DDR4内存/1TB SATA3 7200rpm 硬盘（不含显示器），例如：联想，戴尔，惠普等
	台
	2

	
	视频监控-数据中心

	10
	网络存储设备
	▲1、单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统
▲2、单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥2个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口
应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能
可接入2T/3T/4T/6T/8TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔；
▲3、可接入硬盘≥48块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展；
应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构；
设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常
应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像；
支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出
当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复
▲4、在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入支持接入单前端设备不超出30路码流冗余存储根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问设备在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署设备应能预录报警触发前1-40分钟的视频录像。
5、可接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC编码格式的前端设备并存储录像文件。
▲6、网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持256路4M的录像回传。
▲7、当录像视频流发生丢失5s以上可在日志中记录报警信息。
8、设备可将接入的鱼眼摄像机、双目摄像机、全景自拼接摄像机（鹰眼摄像机）、深眸智能摄像机、热成像相机的图像以多画面分割方式显示；
▲9、提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。
10、设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储。
支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置。
具有ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6设置选项，支持IP组播
▲11、通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设。
▲12、可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。
▲13、可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。
14、可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。
	台
	1

	11
	双路服务器
	▲E5-2620 V4(8核2.1GHz)×1/16GB DDR4/1TB SATA×2/SAS_HBA/DVD/1GbE×4/冗电/2U/ 

1、电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源；
2、电源电压 200-240V/50Hz；
	台
	1

	12
	3.5寸企业级硬盘
	4TB/128MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SATA3
	块
	26

	13
	智能综合管理系统软件
	▲具有200路视频授权
最大组织中心数：10000个。最大组织区域：20000个。最大人员数：100万。最大卡片数：100万。最大部门数：10万。最大用户数：10000个。最大支撑用户数：500用户同时在线。登录并发数：并发登录数100，平均响应时间小于3S。报警事件延时：小于1S。报警事件联动延时：小于1S。事件分发服务处理能力：1000条/秒。联动服务延时：小于500毫秒。联动服务处理能力：500条/秒，抓图最大100张/秒。数据库兼容性：PostgreSQL。稳定性：7天*24小时。B/S响应速度：b/s搜索不超过3秒，点击响应时间3秒。卡号\指纹读取响应时间：读卡机控件从发卡机读取卡片卡号时间<=2s。
1、平台支持监控点最大数量:10万路监控路数。
2、单台设备接入服务器设备管理能力（VAG）：最大支持管理2000台设备。1)只接入SDK设备，最大支持管理2000台；2)只接入ehome设备，最大支持管理1000台；3)只接入国标设备，支持管理10000台。
3、单台设备接入服务器转发性能（VAG）:千兆网络环境下，单台服务器支持2Mbps码流200路进/出。
4、单台设备接入服务器事件处理能力（VAG）:1）1000条事件/秒（非图片事件）2）100条事件（带图片事件）。
5、单流媒体转发性能（SMS）:千兆网络环境，单台服务器支持2Mbps码流400路进/出；在万兆网络环境下，单台服务器支持2Mbps码流2000路进/出，或者8Mbps码流500路进/出。
6、单流媒体分发性能（SMS）：千兆网络环境，支持2Mbps码流200路（分发的两百路包含在400路转发中）。
7、存储管理服务器录像计划管理容量（VRM）：最大支持6万路录像计划管理。
8、存储管理服务器回放和下载性能（VRM）：千兆网络环境，支持2Mbps码流，200路并发回放和下载。
9、级联网关监控点资源性能（NCG）：支持三级级联，单台信令网关支持5万个监控点的管理。
10、单台级联网关码流转发性能（NCG）：千兆网络环境，单台服务器支持2Mbps码流200路进/出。
11、移动接入网关服务器（MAG）：1）支持智能手机客户端的接入，如Android、IOS；2）支持2M码流，200路进出；3）支持同时20路2M码流的转码（2M码率转成128K码率）；4）支持QCIF、QVGA、CIF、2CIF、DCIF、D1等分辨率。
	套
	1

	
	视频监控-传输产品

	14
	百兆交换机
	▲16口百兆非网管POE交换机，机架式，16个百兆POE电口，2个千兆电口，2个复用的千兆光口，非网管。交换容量7.2Gbps,包转发率5.36Mpps,1U高度，19英寸机架式，工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，满负荷功耗250瓦，支持AF,AT双标准POE，POE功率230瓦；1-8号端口支持视频红口保障技术
	台
	9

	15
	千兆交换机
	1. ▲配置：可用千兆光接口数量≥24，复用千兆光电接口数量≥8，万兆接口数≥4

2. ▲管理口：支持独立的console管理串口
3.交换容量≥256Gbps

4.转发性能≥96Mpps

5. 提供工信部入网证、入网检测报告证明及CCC证书
6. ▲为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、视频综合管理平台为同一品牌
7.支持模块化电源数量≥2

8.聚合：支持链路聚合
9.vlan：支持基于端口的VLAN

10.路由功能：支持IPv4/v6静态路由
11.镜像：支持端口镜像
12.支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL

13.安全：支持ARP入侵检测功能、支持防Dos攻击
14.组播：支持IGMP-Snooping

15.生成树协议：支持生成树协议
16.网管：支持SNMPV1/V2/V3
	台
	2

	16
	三层交换机
	▲配置：可用千兆电接口数量≥24，非复用千兆光接口数量≥4，QSFP+接口数量≥2

▲管理口：支持独立的console管理串口和miniUSB

交换容量≥598Gbps

转发性能≥162Mpps

▲提供工信部入网证、入网检测报告证明及CCC证书
▲产品符合CQC31-452422-2013<<以太网交换机节能认证规则>>认证,并提供相应的认证证书
▲为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、视频综合管理平台为同一品牌
聚合：支持链路聚合
vlan：支持基于端口的VLAN

▲路由功能：支持OSPF/BGP

▲IPv6路由功能：支持OSPFv3/BGP4+

镜像：支持端口镜像
安全：支持ARP入侵检测功能、支持防Dos攻击、IP+MAC+端口的绑定功能
ACL：支持L2～L4包过滤功能支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL

组播：支持二层组播协议
生成树协议：支持STP/RSTP/MSTP协议
	台
	1

	17
	光纤模块
	千兆单模双纤模块
	只
	22

	18
	光纤收发器
	SC单模单芯
	对
	1


	19
管路部分
（材料）
	熔接盒
	24口熔接盒
	罗格朗32569C（含LC法兰）
	只
	1

	
	熔接盒
	12口熔接盒
	罗格朗32569C（含LC法兰）
	只
	2

	
	熔接盒
	4口熔接盒
	菲尼特PH-8LC（含LC法兰）
	只
	9

	
	8芯单模光纤
	8芯单模
	室外8芯单模
	米
	600

	
	光纤理线架
	
	632787
	只
	2

	
	尾纤
	　
	国产优质
	对
	30

	
	光纤熔接
	　
	国产优质
	点
	88

	
	五类网线
	
	室内超五类网线
	箱
	38

	
	机柜
	服务器机柜
	200*60*100
	只
	1

	
	机柜
	落地式
	80*60*60
	只
	2

	
	机柜
	挂壁式
	30*35*55
	只
	9

	
	电源线
	　
	3*2.5
	米
	600

	
	室内PVC管
	
	20⌀
	米
	900

	
	线槽
	
	8公分
	米
	70

	
	插座
	公牛、施耐德
	6孔
	只
	11

	
	安装辅材
	　
	批
	1

	
	系统集成
	设备安装集成与旧设备（包含旧线路）拆除
	项
	1


注：1、材料清单以现场情况为准，报价含设计、安装、运输、税收等全部费用；
    2、利用现有的桥架和天花铺设网线和电源线。

四、施工时间及售后服务

1、合同正式签订后，十五个工作日内完成安装、调试并验收合格。 

2、工程的所有设备提供终身维修服务，提供承诺书。
3、提供详细的培训方案。 
4、售后服务：上门服务，设备故障修复期不超过24小时，否则予以提供同型号设备进行替换使用。
五、现场勘查
必须勘查现场，用户出具踏勘现场证明，未现场勘查的投标商，投标的文件无效。

附件: 各馆监控位置平面图

1. 敬文馆

[image: image1.jpg]Bl

B — 23 AP &

1%
1
R

AR




[image: image2.jpg]It

12734 }/0

i
N g

o =
B
Mok
op o g o (=
op o [« o [=
op o = o g
op o [= o g
K

op o =g o g
:\_G\ﬁ n Q E h h Q__n G)\3 fa
i BHER 9HFHR e 3

> = 422 ASNTZ K]

WO R R A &

15 A G R B N 1/ LB
25 /A S AN A
35 /55 M1k
65 /854
T /95 A R
105 /115 gt
125 i il





[image: image3.jpg]it

1o

X




[image: image4.jpg]BB N F/ Hh

345/55 A%
6% /854
75 /95 A%t
105 /11541
125 2 2R




2.逸夫馆
[image: image5.png]SR -
Cun

MR

3EHLEEIERT

15/2 5 HLEFRT

45 /55 B R FUBE /AL IR
65/ T ML 145 17 %
8 L2 5 B %
95 HLILFE2 5 B %
105 L35 3
TS LIPS E
125 WL 2% g A

304




[image: image6.png]it

15

Q
2g” NaEER
N 8%-4%%»’12{
RN
65

WKW

VS HLEFE VIR
25 WU FE VAL E R
SN AR
A4S HLEEFEIALRT

55 HUE IR KT

65 L1k 2 7 i A T
TN AR B
8SHLILHEPEHLI Y=




[image: image7.png]It

TN 15 ML R b
a 25 WL P e AL i

PO B 3L AR AL B

45 PR T

5 S HLEAT

65 WL 2 P e A

TN AR R

SE WL TIHLI W5





[image: image8.png]SRR

@\j%m
5

Q-

g%’lﬂ?

R DY

VU R I
25 HLERE KT

3 ML RIT

45 HLIE 1 P P A

55 L% < i

6 HLIE 2 A28 T E R




[image: image9.png]s

=

8 LI A B
/75 Lt A B






PAGE  




