扬州大学文汇路校区52#楼网络布线系统要求

根据学校校区功能调整要求，信息化建设与管理中心负责对文汇路校区52#楼网络布线部分进行规划设计。按照学校有关要求，每个办公室设有线信息点4个，无线信息点1个，共有有线信息点316个，无线信息点79个，详见图纸。

一、网络布线需求

1、楼内弱电间

根据52#楼具体情况，在一楼卫生间西侧设弱电间，用于汇聚本楼所有信息点网线、无线设备、有线设备的安装和光缆光配安装。

2、楼宇内布线

根据楼宇实际情况进行弱电改造，楼内原有桥架可用于布线，学校后勤部门在楼宇改造时建有垂直桥架、入户管道和86型底盒，布线施工时利用这些设施,如上述环境不具备，请明采用明装线槽、信息插座方式布线。

水平电缆必须经管道、桥架或明装线槽到点到位。信息点分为有线信息点和无线信息点，除特殊要求外，室内有线信息点位于隔墙上，室内面板式无线信息点位于门框右上方接近天花处。布线时设备侧安装水晶头直接接交换设备，有线用户侧安装信息模块和面板，形成有效的通信链路，无线信息点不安装信息模块，安装水晶头直接接AP。

3、楼宇间光缆

已有48芯光缆到该楼宇需要重新熔接

4、网络布线

双绞线、模块和机柜的品牌范围：优势、德特威勒、一舟、岳丰。所投品牌不在以上范围内，视为不响应招标文件，供应商有义务协助学校对线缆等材料生产过程进行监控。

5、网络设备及安装

网络设备由学校提供，中标商有义务完成设备安装与调试。共需安装汇聚交接机一台、POE交换机四台和有线交换机8台，安装79个面板式AP。

二、网络布线要求

1、本次所涉及施工必须按照国家标准进行，施工前须与学校信息化建设与管理中心相关负责人员沟通确定，经认可后才可施工。施工单位需在施工前勘查现场，确定方案的完全可实施性，有异议可提出更优方案，无任何问题方可施工，不允许出现施工过程中，施工方认为不合理而无法施工的情况，或私自更改施工方案。须听从学校监理人员的调度和安排，不合格或未按要求施工的必须整改和重建，安排好工期，尽量避免多处同时施工。

2、双绞线线序统一采用T568B线序，注意线缆破外皮的长度以及破坏双绞的长度须遵守ISO 11801或TIA/EIA 568或GB50312标准尽量短。

3、整个项目中涉及的所有线缆（包含网线、电源线、网络跳线以及其它线缆）两端必须有详细的标识，包括配线架上的线缆和房间里的线缆均需要标签机打印粘贴标签作为“线缆标识”，同时配线架和面板盒上也需要贴上标签作为“插入标识”。所有跳线两端同样要求有标识，每端标识要求标明本端与对端信息。所有标注文字格式与内容由校方确定后施工方按此要求施工，标签须采用标签机打印粘贴。

4、所有网线从桥架汇入到机柜上方后，需按照标准分两侧进入配线架，进入配线架须保持一定的弧度，并绑扎固定好后打在配线架上，须与我校现有工程保持一致。

5、如需使用管材应符合国标标准，符合国家标准《电气安装导管特殊要求》 GB/14823.1-93 GB/13381.1-92标准，壁厚不得小于1.2mm。

6、所有双绞线端接好后，须使用FLUKE测试仪进行认证测试，测试结果须满足ISO 11801或TIA/EIA 568或GB50312标准中六类UTP布线的要求，所有测试最终须提供测试报告的电子版与纸质版，作为竣工资料一部分，整个工程包含双绞线认证测试费用。

7、每个房间如需开孔应注意清洁和灰尘，办公室内必须遮挡设备和家具后方可开孔，不得因开孔弄脏、弄乱办公室，必要时须带水开孔，然后清洁墙壁。

8、整个项目如需钻墙开孔，孔周边需用水泥填堵并刷白。

9、主要技术指标

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络双孔面板 | 材料：所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料，配有标签， UL 94V-0 防火等级；永不变色，嵌入式面框；规格：86 型平口面板，采用ABS透明盖板，可插入打印的标签纸，以便于防水、防尘、防污染和易于更换标签内容 |
| 2 | 六类非屏蔽模块 | 规格：六类RJ45非屏蔽免工具模块 |
|  |  | 标准：TIA/EIA 568C.2 及ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0或国际通用标准 |
|  |  | 电流：1.5A，绝缘阻抗：不低于500ＭΩ；拔插寿命：≥ 1000 次；端接寿命：≥200次，接点阻抗：≤20mΩ；端子镀金厚度：≥ 50u˝ |
| 3 | 4对六类非屏蔽网线 | ★六类非屏蔽(UTP)低烟无卤LSZH外护套双绞线，十字骨架，CMR防火等级； |
|  |  | 芯线规格：六类双绞线采用23AWG实芯裸铜导体，在各种性参数上及EMI性能上显著高于ISO/IEC 11801 ， TIA/EIA 568C.2和EN50173标准对于Cat.6的标准要求，芯线对数：4对，每芯带有色条区别，护套：印有电缆编码护套，有撕裂绳，标准：TIA/EIA568C.2，带宽：≥250MHz，阻抗：100+15Ω |
|  |  | 链路检测报告或信道认证报告, 权威第三方测试机构如泰尔认证/3P/UL/ETL/DELTA以上认证之一；（复印件加盖投标人公章） |
|  |  | ★六类非屏蔽系统需提供第三方权威机构出具的永久链★布线产品厂商具有质量管理体系认证证书、ISO14001认证证书;（复印件加盖投标人公章） |
|  |  | ★布线产品生产厂家必须具有400或800服务热线，以满足后续服务的需求; |
|  |  | ★所投双绞线必须在生产时就标注“扬州大学专用”。 |
| 4 | 42U全高机柜 | 产品尺寸：不小于600*800*2000 容量 42U 机柜框架为拼装式结构；前后门均为六角通风孔钢板门。材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度2.0㎜，框架厚度1.2㎜ 600深厚度1.0 mm（600以上深厚度1.2 mm；角规深度方向可前后调整，前门弹力锁，后门小圆锁 静态负载≤1000KG，前、后门最大开启角度＞180度；防护等级：IP20；颜色：黑色 两块侧板可拆卸，预留各种走线通道；风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便 机柜预留对地安装孔，吊装孔和接地柱，满足现场使用需求表面脱脂、磷化、静电喷塑处理 每个机柜配二个机柜专用八联电源插座 |
| 5 | 辅材及其他 | 配套材料和未具体列出材料 |

三、文汇路校区52#楼网络布线报价表

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六类低烟无卤网线 |  |  | 60 | 箱 |  |  |
| 2 | 单口面板 |  |  | 395 | 只 |  |  |
| 3 | RJ45模块 |  |  | 316 | 个 |  |  |
| 4 | 42U机柜 |  |  | 2 | 只 |  |  |
| 5 | 机柜专用八联电源插座 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 6 | 光缆熔接 |  |  | 48 |  |  |  |
| 7 | 其他材料费 |  |  | 1 | 批 |  |  |
| 8 | 施工费 |  |  | 395 | 个 |  |  |
| 9 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

信息化建设与管理中心

2018年10月